手术室等空气净化维护工程技术参数及方案要求

- 一、过滤器技术参数

| 数 参 称 名 | 无隔板高效过滤器 | 有隔板高效过滤器 | 新风机组高效过滤器 | 初效过滤袋 | 中效过滤袋 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过滤效率 | 99.999%@0.3μm(H14) | 99%(H11) | 99%(H11) | G4 | F8 |
| 外框 | 铝型材，表面氧化 | 铝型材，表面氧化 | V型塑料框 | 铝型材，表面氧化 | 铝型材，表面氧化 |
| 滤料 | 抗水型玻璃纤维滤纸 | 抗水型玻璃纤维滤纸 | 抗水型玻璃纤维滤纸 |  |  |
| 密封胶 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 |  |  |
| 保护网 | 双面，钢网喷塑，白色 | 双面，钢网喷塑，白色 |  |  |  |
| 风速 | 0.45m/s | 1.0m/s |  |  |  |
| 初阻力 | 140Pa@0.45m/s | 242Pa@1.0m/s |  |  |  |
| 终阻力 |  | 450pa | 600pa |  |  |
| 数量 | 74套 |  | 8套 | 10套 | 10套 |
| 推荐品牌 |  |  |  |  |  |

- 维护工程清单

| 手术室维护工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 1 | 高效过滤器 | 910*815*70 | 块 | 4 |  |  |
| 2 | 高效过滤器 | 605*815*70 | 块 | 2 |  |  |
| 3 | 高效过滤器 | 910*605*70 | 块 | 10 |  |  |
| 4 | 高效过滤器 | 910*505*70 | 块 | 12 |  |  |
| 5 | 高效过滤器 | 605*505*70 | 块 | 6 |  |  |
| 6 | 高效过滤器 | 910*315*70 | 块 | 4 |  |  |
| 7 | 高效过滤器 | 605*315*70 | 块 | 2 |  |  |
| 8 | 高效过滤器 | 320*320*220 | 块 | 4 |  |  |
| 9 | 高效过滤器 | 484*484*220 | 块 | 7 |  |  |
| 10 | 初效过滤袋 |  | 套 | 7 |  |  |
| 11 | 中效过滤袋 |  | 套 | 7 |  |  |
| 12 | 新风机组高效过滤器 | 287*592*292 | 套 | 8 |  |  |
| 微生物维护工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高效过滤器 | 320*320*220 | 块 | 1 |  |  |
| 2 | 高效过滤器 | 484*484*220 | 块 | 2 |  |  |
| 3 | 初效过滤袋 |  | 套 | 2 |  |  |
| 4 | 中效过滤袋 |  | 套 | 2 |  |  |
| 中心供应室维护工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高效过滤器 | 320*320*220 | 块 | 8 |  |  |
| 2 | 高效过滤器 | 484*484*220 | 块 | 12 |  |  |
| 3 | 初效过滤袋 |  | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 中效过滤袋 |  | 套 | 1 |  |  |
| 总价： 元（人民币），大写： 。 |  |  |  |  |  |  |

- 质保期：1年（验收合格签字之日起计算）。

二、方案要求：

# 1.供应商须按有关标准及规范完成本次招标材料的供货、运输（含保险、装卸车）、安装、调试与检验、质保期服务等各项工作及费用，各种用材需注明型号、规格及厂商等技术参数，通过有关质量部门检测合格、保证材料使用的安全性与可靠性，提供产品合格证。

# 2.施工方案中需体现针对洁净区域的人员、物资准备，以及施工流程，施工进度安排。

# 3.维修响应时间：质量保修期内，供应商须在接到采购人维修要求电话后2小时内派人到现场进行故障处理。