附件

医用纯水集中供应设备维保服务项目

一、项目概况

目前医院纯水由一个纯水机房集中供应。

二、管理要求

（一）日常维护保养

维护周期内每月一次巡检，检查电气设备、管路等运行情况。做好维修保养记录，经院方管理人员签字后归入管理档案。

（二）响应时间

提供24小时的紧急抢修服务。接到故障报修电话后，60分钟内到达现场，并能快速排除故障，满足正常使用要求。

三、设施设备更换

维护保养过程中，出现问题的零部件、设备等，应免费或以一定的优惠价向我院提供，在方案中应体现零部件费用清单，以及优惠方案。

四、服务要求

| 序号 | 耗品名称 | 规格 | 数量 | 更换周期 | 第一年 |  | 第二年 |  | 第三年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 更换 数量 | 总价(元) | 更换 数量 | 总价(元) | 更换 数量 | 总价(元) |
| 1 | 砂滤器填料 | 2#3#5# | 2套 | 3年/次 | 2套 |  | / |  | / |  |
| 2 | 活性炭填料 | 碘值1000以上 | 2套 | 2年/次 | 2套 |  | / |  | 2套 |  |
| 3 | 精密滤芯 | 40寸 | 40支 | 6个月/次 | 80支 |  | 80支 |  | 80支 |  |
| 4 | 美国进口反渗膜HSRO | 8040 | 12支 | 3年/次 | 12支 |  | / |  | / |  |
| 5 | 微孔滤芯 | 20寸 | 20支 | 6个月/次 | 40支 |  | 40支 |  | 40支 |  |
| 6 | 防水进口紫外线灯管 | 29W | 6支 | 1年/次 | 6支 |  | 6支 |  | 6支 |  |
| 7 | 生化水机微孔滤芯 | 20寸 | 5支 | 1年/次 | 5支 |  | 5支 |  | 5支 |  |
| 8 | 生化水机进口紫外线灯管 | 29W | 1支 | 1年/次 | 1支 |  | 1支 |  | 1支 |  |
| 9 | 化学消毒 | 15%-21% | 1次 | 1年/次 | 1次 |  | 1次 |  | 1次 |  |
| 10 | 2026年至2028年三年 常规维保服务 | / | / | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  | 元 |  | 元 |  | 元 |  |
|  | 三年总计维保服务费用： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |