附件

湖州市第三人民医院用能情况说明

一、医院概况

湖州市第三人民医院是一家三级甲等精神专科医院，位于浙江省湖州市。地址：浙江省湖州市吴兴区苕溪东路2088号，建筑面积约6.4万平方米，床位950张。现医院厨房、消毒供应中心、精神楼辅助制热水使用蒸汽，空调供冷使用电制冷机组。

二、制冷空调设备清单

1.空调主机清单

| 序号 | 名称 | 安装位置 | 出厂日期 | 机组型号 | 压缩机形式 | 数量 （套） | 额定制冷量 （kW） | 额定功率 （kW） | COP | 制冷剂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麦克维尔 | 地下1层机房 | 2012.12 | WSC100MAZ71F/E3612/C3012 | 离心机 | 1 | 2637 | 426.3 | 6.19 | R134 |
| 2 | 麦克维尔 | 地下1层机房 | 2012.12 | WSC100MAZ71F/E3612/C3012 | 离心机 | 1 | 2637 | 426.3 | 6.19 | R134 |
| 3 | 麦克维尔 | 地下1层机房 | 2012.12 | PFS370.3 | 螺杆机 | 1 | 1304.4 | 218.9 | 5.96 | R134 |

2.循环水泵清单

| 序号 | 位置 | 名称 | 电机类型及等级 | 铭牌功率 （kW) | 功率因数% | 铭牌额定电流 （A） | 实测电机输入电流 （A） | 启动方式/频率 | 工作时间 （h) | 转速 （r/min） | 电价元/kWh | 泵厂家 | 泵铭牌扬程 (m) | 泵铭牌流量 (m³/h) | 泵安装方式 | 泵外形结构 | 泵功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下室 | 冷却水泵 | 西门子1LE0002-2DB2 | 90 | 88 | 167 | 149 | 软起 | 24 | 1485 | 0.7 | 格兰富 | 35 | 600 | 卧式 | 联轴式 | 90 |
| 2 | 地下室 | 冷却水泵 | 西门子1LE0002-2DB2 | 90 | 88 | 167 | 0 | 软起 | 0 | 1485 | 0.7 | 格兰富 | 35 | 600 | 卧式 | 联轴式 | 90 |
| 3 | 地下室 | 冷却水泵 | 西门子1LE0002-2BB2 | 45 | 87 | 86 | 0 | 软起 | 0 | 1475 | 0.7 | 格兰富 | 39 | 300 | 卧式 | 联轴式 | 45 |
| 4 | 地下室 | 冷冻泵 | 西门子1LE0002-2DB0 | 75 | 88 | 145 | 123 | 软起 | 24 | 1480 | 0.7 | 格兰富 | 38 | 545 | 卧式 | 联轴式 | 75 |
| 5 | 地下室 | 冷冻泵 | 西门子1LE0002-2DB0 | 75 | 88 | 145 | 0 | 软起 | 0 | 1480 | 0.7 | 格兰富 | 38 | 545 | 卧式 | 联轴式 | 75 |
| 6 | 地下室 | 冷冻泵 | 西门子1LE0002-2BB0 | 37 | 86 | 72 | 0 | 软起 | 0 | 1470 | 0.7 | 格兰富 | 36 | 260 | 卧式 | 联轴式 | 37 |

三、2025年医院空调系统实际运行费用

| 序号 | 设备名称 | 用电量 （单位：KW） | 电费（单位：元，平均0.7元/KWh） | 电表安装日期 | 抄表日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1号离心机组 | 338440 | 236908 | 2025年5月9日 | 2025年10月21日 |
| 2 | 2号离心机组 | 55380 | 38766 | 2025年5月9日 | 2025年10月21日 |
| 3 | 3号螺杆机组 | 412220 | 288554 | 2025年5月15日 | 2025年10月21日 |
| 4 | 1号冷却泵 | 179620 | 125734 | 2025年5月9日 | 2025年10月21日 |
| 5 | 2号冷却泵 | 158096 | 110667.2 | 2025年5月9日 | 2025年10月21日 |
| 6 | 1号冷冻泵 | 1020 | 714 | 2025年5月9日 | 2025年10月21日 |
| 7 | 2号冷冻泵 | 74244 | 51970.8 | 2025年5月9日 | 2025年10月21日 |
| 8 | 3号机组冷却泵 | 52344 | 36640.8 | 2025年5月15日 | 2025年10月21日 |
| 9 | 3号机组冷冻泵 | 81600 | 57120 | 2025年5月9日 | 2025年10月21日 |
|  | 合计 | 1352964 | 947074.8 |  |  |
| 备注： | 空调2025年4月23日开始运行，运行至10月20日。 |  |  |  |  |